## СКУД
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы контроля и управления доступом (раздел 292/08/23-Р-СКУД. Изм 2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
Система контроля и управления доступом здания поликлиники
1. Приборы и оборудование (автоматизированное рабочее место СКУД/СОТС)
1 | Монтаж: Системный блок, клавиатура, мышь - Подключение кабеля питания к системному блоку | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | Core i7, 8Гб, 250Гб, 1Тб
2 | Монтаж: Монитор для АРМ - Установка монитора на кронштейн или штатную подставку - Подключение кабеля питания и видеосигнала монитора (VGA/HDMI/DisplayPort) | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | Philips 223V5LSB2 (10/62) 21.5"
3 | Монтаж: Источник бесперебойного питания 2200 ВA/ 1200 Вт; - Установка ИБП на ровную устойчивую поверхность вблизи АРМ - Подключение кабеля питания ИБП | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | Ippon Smart Power Pro II Euro 2200
4 | Монтаж: Сетевой контроллер СКУД - Подключение кабельной линии питания от источника резервного питания - Коммутация сетевого кабеля (витая пара) для подключения к локальной сети | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | STR20-IP-Ent
5 | Монтаж: Модуль доступа - Электрическое соединение с сетевым контроллером СКУД интерфейсным кабелем - Подключение к клеммам модуля кабелей от периферийных устройств | шт. | 78 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | STR-1AP
6 | Монтаж: Бесконтактный считыватель с интерфейсом - Установка корпуса считывателя на стене - Подключение кабельной линии связи и питания к клеммам считывателя | шт. | 147 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | STR-RM-B01
7 | Монтаж: Замок электромагнитный с герконом - Монтаж электромагнита на деревянные и металлические двери - Прокладка и подключение силового кабеля к клеммам замка | шт. | 147 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | ALER AL-300-12V Premium
8 | Монтаж: Кнопка "Выход" - Разметка и сверление отверстия для установки кнопки на стене со стороны помещения - Монтаж кнопки в установочное отверстие - Подключение двухпроводной линии от кнопки к контроллеру СКУД | шт. | 147 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | ST-EX020LSM-BK
9 | Монтаж: Извещатель ручной аварийной разблокировки - Установка извещателя в разрыв силовой цепи электромагнитного замка - Монтаж на стене в доступном, защищенном от случайного нажатия месте | шт. | 147 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | ИОПР513/101-3
10 | Монтаж: Устройство дистанционного пуска "Аварийный выход" - Монтаж на стене в доступном, защищенном от случайного нажатия месте - Подключение кабеля | шт. | 147 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | УДП 513-10 исп.01
11 | Монтаж: Бесконтактная карта Mifare - Внесение уникальных идентификаторов карт в базу данных системы СКУД | шт. | 250 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1
12 | Монтаж: Источник питания с Li-Ion батареей 7.4В, 5.2 А·ч. - Подключение выходных клемм к контроллеру СКУД, электромагнитным замкам и другим потребителям | шт. | 78 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | СКАТ-1200Б LI-ION
2. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов, сеч. 1х2х0,75 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий - Установка коммутационных коробок - Высверливание отверстия под коробку (для встраиваемых моделей) - Крепление коробки к стене с помощью дюбелей или саморезов - Заведение кабелей в коробку через штатные сальниковые вводы | м. | 1470 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | всё в кабель-канале 25х17 Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.75мм² Коробка коммутационная Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 4х2х0,75 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий - Установка коммутационных коробок - Высверливание отверстия под коробку (для встраиваемых моделей) - Крепление коробки к стене с помощью дюбелей или саморезов - Заведение кабелей в коробку через штатные сальниковые вводы | м. | 1470 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №1 | всё в кабель-канале 25х17 Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4х2х0.75мм² Коробка коммутационная Хомут Бирка кабельная маркировочная
4 | Монтаж: Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 4х2х0,52 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий - Установка коммутационных коробок - Высверливание отверстия под коробку (для встраиваемых моделей) - Крепление коробки к стене с помощью дюбелей или саморезов - Заведение кабелей в коробку через штатные сальниковые вводы | м. | 100 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | всё в гофре Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52мм² Коробка коммутационная Хомут Бирка кабельная маркировочная
5 | Монтаж: Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 1х2х0,5 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий - Установка коммутационных коробок - Высверливание отверстия под коробку (для встраиваемых моделей) - Крепление коробки к стене с помощью дюбелей или саморезов - Заведение кабелей в коробку через штатные сальниковые вводы | м. | 538 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | в гофре: 505м в двуст. тр.: 33м Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.5мм² Коробка коммутационная Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Монтажные изделия и материалы
1 | Монтаж: Труба гофрированная, тяжелая самозатухающая с зондом - Прокладка трубы по запроектированному маршруту с соблюдением радиусов изгиба - Заведение кабеля в трубу с использованием зонда - Соединение отрезков трубы между собой | м. | 605 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | Труба гофрированная, тяжелая самозатухающая с зондом ТГТ СЗ ПВХ 20 Крепеж-клипса 20мм Саморез Дюбель
2 | Монтаж: Кабель-канал 25х17 белый, L=2м - Нарезка кабель-канала на отрезки требуемой длины - Крепление основания кабель-канала к стене с помощью дюбель-гвоздей - Закрытие кабель-канала крышкой с фиксацией замком | м. | 1470 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | Кабель-канал 25х17
Система контроля и управления доступом территории
1. Приборы и оборудование СКУД
1 | Монтаж: Вызывная панель видеодомофона - Подключение кабельной линии питания, видео и аудиосигнала к клеммной колодке панели - Крепление корпуса панели к стене с помощью скрытых винтов | шт. | 6 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | DH-VTO3211D-P
2 | Монтаж: Монитор видеодомофона - Установка монитора - Крепление настенного кронштейна - Подключение кабельной линии питания и видеосигнала к соответствующим разъемам | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | DH-VTH5421E-H Кронштейн Kromax OFFICE-1
3 | Монтаж: Сетевой контроллер СКУД - Установка контроллера в термошкаф на DIN-рейку - Подключение кабеля Ethernet для связи с сетью - Подключение кабельной линии питания от источника бесперебойного питания | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | STR20-IP-Ent
4 | Монтаж: Модуль доступа - Монтаж модуля в термошкаф - Соединение с контроллером СКУД интерфейсным кабелем - Подключение периферийных устройств к клеммам модуля доступа | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | STR-1AP
5 | Монтаж: Считыватель дальнего действия (Бесконтактный RFID) - Установка считывателя на высоте согласно проекту на стойках или стене - Направление зоны считывания в сторону подъездной дороги - Подключение кабелей питания и связи к клеммной колодке | шт. | 6 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | Gate-UHF-Mono-12
6 | Монтаж: Малогабаритный ИБП со встроенной Li-ion АКБ - Установка ИБП - Подключение защищаемого оборудования к ИБП | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | СКАТ ИБП-12/2-6,4/Li-DIN
7 | Монтаж: Замок электромагнитный с герконом - Установка ответной планки замка на дверную коробку - Прокладка и подключение силового кабеля управления - Установка геркона для контроля состояния двери | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | ALER AL-300-12V Premium
8 | Монтаж: Термошкаф СКАТ - Крепление шкафа к несущей конструкции с помощью анкерных болтов - Установка и коммутация оборудования внутри шкафа - Подключение шкафа к системе электроснабжения | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №2 | ШТ-6625
2. Кабели и провода СКУД
1 | Монтаж: Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 4х2х0.52 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 590 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3 | в гофре: 235м в ПНД трубе: 355м Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 1х2х1.5 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 90 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3 | в гофре: 75м в ПНД трубе: 15м Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1.5мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
3 | Монтаж: Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низки содержанием галогенов, сеч. 2х2х0.52 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 477 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3 | в лотке: 22м в гофре: 100м в ПНД трубе: 350м открыто: 5м Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2х2х0,52мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Монтажные изделия и материалы
1 | Монтаж: Труба гофрированная d=16 УФ-стойкая - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 335 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3 | Труба гофрированная d=16 Крепеж-клипса 16мм Саморез Дюбель
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 92 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 92 | 292/08/23-Р-СКУД.СО лист №3 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СКУД
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## СОТ
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы охранного телевидения ( раздел 292/08/23-Р-СОТ. Изм 2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Приборы и оборудование
1 | Монтаж: Рабочая станция, исполнениe Tower, подключение до 3-х мониторов - Установка рабочей станции в предназначенную нишу или на пол рабочего места - Подключение кабельной линии питания, периферийных устройств и мониторов к системному блоку | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | АРМ LTV WS030-N-3Vx.16G-G12LTV
2 | Монтаж: 23.8'' LED монитор - Установка монитора - Подключение кабеля питания и видеосигнала (HDMI/DisplayPort) к рабочей станции | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-MC2402-P
3 | Монтаж: Источник бесперебойного питания 2200 ВA/ 1200 Вт; - Установка ИБП рядом с защищаемым оборудованием - Подключение кабеля питания ИБП к розетке электросети 220В | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | Ippon Smart Power Pro II Euro 2200
4 | Установка: Сервера - Установка сервера в серверную стойку на направляющие - Подключение кабелей питания, сетевых и управления | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV SR470-294Ms-320-R6-IR.WI
5 | Монтаж: Цилиндрическая IP-видеокамера - Крепление кронштейна камеры - Крепление монтажной коробки - Подключение кабеля Ethernet (PoE) | шт. | 40 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-3CNB20-M2713 Монтажная коробка LTV-BMW-JB-U1 Кронштейн для крепления на столб LTV AUU-436
6 | Монтаж: Купольная IP-видеокамера - Монтаж поворотного механизма - Подключение кабеля Ethernet (PoE) | шт. | 254 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-3CND20-M2713
7 | Монтаж: Коммутатор 24 порта 1G, 4 порта 1G combo, 4 порта 10G - Установка коммутатора в серверную стойку - Подключение сетевых кабелей - Подключение модулей SFP | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | MES2300-24F
8 | Монтаж: 24-портовый Ethernet-коммутатор с поддержкой PoE - Монтаж в телекоммуникационный шкаф на DIN-рейку или в стойку - Подключение кабелей от IP-камер и другого PoE-оборудования - Подключение восходящего канала (uplink) к сетевой инфраструктуре | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-3S24G4C-P
9 | Монтаж: 48-портовый управляемый Ethernet-коммутатор с поддержкой PoE - Установка коммутатора в серверную стойку - Подключение сетевых кабелей | шт. | 7 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-3S48G4S-MP
10 | Монтаж: Уличный 8-портовый PoE-коммутатор - Установка в термошкаф - Подключение fiber optic кабеля - Подключение камер видеонаблюдения и других уличных устройств | шт. | 2 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-2SE08F2S-HP-160W-G
11 | Монтаж: Уличный 16-портовый коммутатор с поддержкой PoE - Подключение fiber optic кабеля - Распределение PoE питания на периферийные устройства | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LTV-3SE16G2S-MUBP-600W
12 | Монтаж: Онлайн ИБП ДКС серии Trio TM, 6 кВА/6 кВт. - Установка в серверную стойку с обеспечением вентиляции - Подключение входного и выходного электропитания - Подключение внешних аккумуляторных батарей | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | TRIOTM6A0P Батарейный блок BPSMLR3-96V
13 | Монтаж: Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 2000 ВА/1800 Вт. - Монтаж в стойку на стандартные направляющие - Подключение защищаемого оборудования розеткам - Подключение внешних аккумуляторных батарей | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | SMALLR2A0PI Батарейный блок BPSMLR3-96V
2. Шкафы
1 | Монтаж: Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 33U 600х1000мм металлические двери черный - Размещение шкафа в запроектированном месте с обеспечением доступа для обслуживания - Выравнивание шкафа по уровню и крепление к полу анкерными болтами - Установка и регулировка металлических дверей | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №1 | LN05-33U61-MM
2 | Монтаж: Шкаф сетевой 19" LINEA 24U 600х1000мм металлические двери черный - Размещение шкафа в запроектированном месте - Выравнивание шкафа по уровню и крепление к полу - Установка и регулировка металлических дверей | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | LN05-24U61-M
3 | Монтаж: Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) - Прокладка кабеля от источника питания к оборудованию - Подключение разъема DIN49441 к розетке электропитания - Подключение разъемов С13 к соответствующим устройствам в стойке | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | PC-C13D-2M
4 | Монтаж: Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 3 модуля - Установка панели в верхней части шкафа на 3U пространства - Подключение питания панели к PDU | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | FM35-32M
5 | Монтаж: PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. С14 - Монтаж PDU на задние стойки шкафа на 1U пространство - - Подключение входного питания С14 к источнику - Подключение оборудования к розеткам PDU | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | PH12-8D3
6 | Монтаж: Щеточный кабельный ввод 390х115 мм, черный - Установка щеточного ввода - Фиксация ввода с помощью штатных креплений | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | BE05-390-115M
7 | Монтаж: ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5 2М с разъёмами С13-C14 - Прокладка кабеля между PDU и оборудованием - Подключение разъема С14 к PDU - Подключение разъемов С13 к устройствам в стойке | м. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | PC-C13C14-2M
8 | Монтаж: Шина заземления 483х25мм - Установка шины на задней стенке шкафа - Подключение главного заземляющего проводника к шине - Подключение проводов заземления от оборудования к шине | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | ER-12
9 | Монтаж: Комплект проводов заземления 50 cм - 6шт; 80 cм 3шт - Подключение проводов к шине заземления и корпусам оборудования - Проверка надежности соединений | м. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | ER12-6568
10 | Монтаж: Вертикальный кабельный органайзер 33U 75х12мм черный - Установка органайзера на боковые стойки шкафа - Регулировка положения по высоте в соответствии с оборудованием - Фиксация органайзера штатными крепежными элементами | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | CO05-07533
11 | Монтаж: Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный - Монтаж органайзера на передние стойки шкафа на 1U пространство - Распределение патч-кордов - Фиксация кабелей в кольцах | шт. | 15 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | CO05-07533
12 | Монтаж: Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12шт, (OM4) - Установка кросса в шкафу на стандартные стойки 19" - Подключение магистральных оптических кабелей к портам LC | шт. | 4 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | FOBX24-1U-12LCUD04
13 | Монтаж: 1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером - Монтаж патч-панели в шкафу на 1U пространство - Заведение и обжим кабелей СКС на тыльной стороне панели - Подключение патч-кордов к лицевой стороне панели | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | PP24-1UC5EU-D05-1
14 | Монтаж: 2U патч-панель кат.5E UTP 48 портов (Dual) с кабельным органайзером - Установка патч-панели в шкафу на 2U пространство -- Заведение и обжим кабелей СКС на тыльной стороне панели - Подключение патч-кордов к лицевой стороне панели | шт. | 7 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | PP48-2UC5EU-D05-1
3. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов, сеч. 4х2х0.52 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Подготовка кабеля к подключению: снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Маркировка кабельных линий | м. | 9825 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | в лотке: 5765м в гофре: 3545м в двуст. тр.: 515м Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52мм² Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е CS3-1C5EU Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Кабель оптический ОКВнг(А)-HF-РД-8(G.651) - Крепление кабеля к кабельным лоткам и конструкциям специальными держателями - Заведение кабеля в кроссовое оборудование с оставлением запаса - Сварка оптических волокон - Укладка и фиксация оптического кабеля в сплайс-кассетах - Маркировка кабельных линий | м. | 485 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №2 | в лотке: 185м в гофре: 100м в двуст. тр.: 200м Кабель ОКВнг(А)-HF-РД-8(G.651) Хомут Бирка кабельная маркировочная
3 | Монтаж: Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP 1м серый - Прокладка патч-корда между сетевым оборудованием и патч-панелью - Подключение коннекторов RJ-45 к соответствующим портам - Укладка излишка длины кабеля в кабельные органайзеры | шт. | 300 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | PC01-C5EU-1MITK
4 | Монтаж: Оптический патч-корд, MМ 50/125 (OM4), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 2м - Подключение патч-корда между оптическим кроссом и сетевым оборудованием - Соблюдение чистоты оптических коннекторов при установке - Фиксация разъемов LC в портах до характерного щелчка | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | FPC5004-LCU-LCU-C2L-2M
4. Монтажные изделия и материалы
1 | Монтаж: Труба гофрированная d=16 УФ-стойкая - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 200 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | Труба гофрированная d=16 УФ-стойкая PR02.0101
2 | Монтаж: Труба гофрированная, тяжелая самозатухающая с зондом - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 3445 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | Труба гофрированная, тяжелая самозатухающая с зондом ТГТ СЗ ПВХ 20 Крепеж-клипса 20мм Саморез Дюбель
3 | Монтаж: лоток перфорированный 150х100 L3000 - монтаж анкеров и шпилек - крепление лотка на шпильках - закрытие крышек | шт. | 180 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | Лоток перфорированный 150х100 L3000 Крышка с заземлением на лоток осн.150 L3000 Анкер забивной М8 Шпилька резьбовая М8х1000 Шайба М8 Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм Наконечник НКИ 5,5-6 Комплект: винт/гайка/2 шайбы М6 Гайка шестигранная М8
4 | Формирование проходок размером до 500х500мм. Заделка проходок лотка через стены, перегородки легкоудаляемым негорючим материалом. | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | Пена монтажная огнестойкая
5 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 100 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3
6 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 100 | 292/08/23-Р-СОТ.СО лист №3 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
5. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СОТ
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## СЭС
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы экстренной связи ( раздел 292/08/23-Р-СЭС изм.2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Приборы и оборудование
1 | Монтаж: Терминал экстренной связи - Установка терминала на стене в доступном месте на высоте 1,4-1,6 м от пола - Подключение к сети Ethernet и электропитанию (PoE или отдельный кабель) - Прокладка патч-корда между сетевым оборудованием и патч-панелью - Подключение коннекторов RJ-45 к соответствующим портам - Укладка излишка длины кабеля в кабельные органайзеры | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СЭС.СО лист №1 | Максифон MXF-IP Патч-корд L=0.5 м
2 | Монтаж: VoIP-телефон - Установка телефона на рабочем месте оператора - Подключение к сети Ethernet и электропитанию (PoE или адаптер) - Прокладка патч-корда между сетевым оборудованием и патч-панелью - Подключение коннекторов RJ-45 к соответствующим портам - Укладка излишка длины кабеля в кабельные органайзеры | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СЭС.СО лист №1 | VoIP-телефон X7C Патч-корд L=0.5 м
2. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель ParLan Cat5e U/UTP для СКС и IP-сетей - Прокладка по запроектированному маршруту - Заведение в щиты/коробки через сальниковые вводы - Подготовка кабеля: снятие изоляции, зачистка жил - Подключение к сетевым портам - Маркировка кабельных линий | м. | 285 | 292/08/23-Р-СЭС.СО лист №1 | в гофре: 75м в лотке: 210м Кабель ParLan Cat5e U/UTP PVCLS нг (А)-LSLTx 4x2x0.52мм² Разъем RJ-45 CS3-1C5EU Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Монтажные изделия и материалы
1 | Монтаж: Труба гофрированная ПНД безгалогенная Dn16 - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 75 | 292/08/23-Р-СЭС.СО лист №1 | Труба гофрированная, тяжелая самозатухающая с зондом ТГТ СЗ ПВХ 16 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 Муфта для трубы 16 Саморез Дюбель
2 | Монтаж: Розетка RJ-45 встраиваемая - Монтаж установочной коробки D68х42мм, заведение кабелей - Раскладка пар по цветовой схеме T568B - Обжим жил в IDC-контакты розетки категории 6 - Установка розетки в блочную коробку - Установка лицевой панели - Установка рамки | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СЭС.СО лист №1 | Розетка RJ-45 встраиваемая ATN000183
3 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 6 | 292/08/23-Р-СЭС.СО
4 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 6 | 292/08/23-Р-СЭС.СО | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СЭС
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## ЛВС
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу структурированной кабельной сети (раздел 292/08/23-Р-ЛВС.изм 2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Шкафное оборудование
1 | Монтаж: Шкаф серверный 19" 42U 600х1000мм передняя дверь двухстворчатая перфорированная задняя дверь перфорированная черный RAL 9005 в составе: - Проверка вертикальности и горизонтальности строительным уровнем - Установка и фиксация перфорированных двухстворчатой передней и задней дверей - Подключение к системе заземления | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | ШТКМ1 LINEA S LS05-42U61-2PP
1.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 3 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
1.2 | Монтаж: 32-х портовый 10Gbit L3 коммутатор уровня агрегации/ядра - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | 32-х портовый 10Gbit L3 коммутатор уровня агрегации/ядра MES5332A
1.3 | Монтаж: Коммутатор уровня L3; 24 порта 10/100/1000 Base-T; 4 порта 1000Base-X(SFP)/10G Base-R(SFP+) Консольный порт RS-232 (RJ-45) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот - Монтаж патч-корда | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Коммутатор уровня L3 MES2424 Патч-корд PC01-C6UL-05M
1.4 | Монтаж: Криптографический шлюз безопасности - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Криптографический шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW5 HW2000
1.5 | Монтаж: Программно-аппаратный комплекс Dionis-NX - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Программно-аппаратный комплекс Dionis-NX
1.6 | Монтаж: Программно-аппаратный комплекс Электронная очередь | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Программно-аппаратный комплекс Электронная очередь ООО "РТ МИС"
1.7 | Монтаж: Транковый шлюз c функциями IP-АТС - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Транковый шлюз c функциями IP-АТС SMG-1016M
1.8 | Монтаж: Сервер защищенной видеоконференцсвязи - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S 3000 SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
1.9 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с трехфазным входом - Подключение силового трехфазного входного кабеля через отдельный автомат - Подключение выходного силового кабеля к блоку распределения питания - Подключение к главной заземляющей шине (ГЗШ) отдельным проводом требуемого сечения - Установка аккумуляторных кассет/батарей в выделенную стойку или рядом с ИБП - Последовательное соединение батарей между собой кабелями, идущими в комплекте - Проверка полярности и надежности всех соединений | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | ИБП онлайн двойного преобразования с трехфазным входом СИПБ15БД.9-31 Комплект внешних батарей БМСИПБ6-20БА
1.11 | Монтаж: Блок распределения питания 30U 1ф 32А 16SCHUKO 8C19 без каб. - Установка БРП в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабеля заземления к шине заземления шкафа | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Блок распределения питания BS-PV60-16D-08C19-12
1.12 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
1.13 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка в стойку между активным оборудованием или рядом с ним | шт. | 5 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №1 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
2 | Монтаж: Шкаф настенный 12U 600х600мм дверь перфорированная RAL 7035 в составе: - Крепление монтажной пластины к стене на анкерные болты - Навешивание шкафа на закрепленную пластину и фиксация - Установка и фиксация перфорированной двери - Подключение к системе заземления | компл. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | ШТК0.1, ШТК0.2 LINEA W LWR3-12U66-PF
2.1 | 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
2.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
2.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" или на подготовленную площадку - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение выходного силового кабеля к клеммам PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
2.4 | Монтаж PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
2.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа для эффективного отвода тепла - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU - Настройка цифрового термостата на требуемую температуру включения вентиляторов | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
2.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 6 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
2.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №2 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
3 | Монтаж: Шкаф напольный 28U 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация перфорированных дверей - Подключение к системе заземления | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | ШТК1.1 LINEA N LN35-28U66-P
3.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
3.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 6 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
3.3 | Монтаж: Онлайн ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение выходного силового кабеля к клеммам PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
3.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
3.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
3.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
3.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 6 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №3 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
4 | Монтаж: Шкаф напольный 28U 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация перфорированных дверей - Подключение к системе заземления | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | ШТК1.2 LINEA N LN35-28U66-P
4.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
4.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 3 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
4.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" или на подготовленную площадку | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
4.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
4.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
4.6 | Мнотаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 4 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
4.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 3 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №4 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
5 | Монтаж: Шкаф серверный 19" 42U 600х1000мм передняя дверь двухстворчата - Крепление к полу через монтажные отверстия в основании с помощью анкерных болтов - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация двухстворчатой передней двери | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | ШТК2.1 LINEA S LS05-42U61-2PP
5.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
5.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
5.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" или на подготовленную площадку - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение кабеля заземления к главной заземляющей шине (ГЗШ) шкафа - Подключение кабеля связи для мониторинга состояния ИБП | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
5.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
5.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
5.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 12 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
5.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №5 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
6 | Монтаж: Шкаф напольный 28U 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация перфорированных дверей - Подключение к системе заземления | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | ШТК2.2, ШТК4.1 LINEA S LS05-42U61-2PP
6.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
6.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
6.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение кабеля заземления к главной заземляющей шине (ГЗШ) шкафа | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
6.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
6.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
6.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 12 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
6.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №6 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
7 | Монтаж: Шкаф серверный 19" 42U 600х1000мм передняя дверь двухстворчатая - Крепление к полу через монтажные отверстия в основании с помощью анкерных болтов - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация двухстворчатой передней двери | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | ШТК3.1 LINEA S LS05-42U61-2PP
7.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
7.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
7.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение кабеля заземления к главной заземляющей шине (ГЗШ) шкафа | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
7.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
7.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
7.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
7.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №7 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
8 | Монтаж: Шкаф напольный 28U 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 в составе: - Выравнивание по уровню и надежная фиксация - Установка и фиксация перфорированных дверей - Подключение к системе заземления | компл. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | ШТК3.2, ШТК4.2 LINEA N LN35-28U66-P
8.1 | Монтаж: 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6шт, (OS2) - Установка в серверный шкаф на направляющие 19" - Подключение к системе заземления шкафа - Подключение оптического коммутационного соединительного шнура | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | Оптический распределительный кросс укомплектованный FOBX24-1U-6LCUD09 Оптический коммутационный соединительный шнур FPC09-LCU-LCU-C2L-1M
8.2 | Монтаж: Управляемый стекируемый коммутатор L3: 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - Установка в серверный шкаф 19" - Подключение кабелей электропитания к источникам бесперебойного питания (ИБП) - Подключение к системе заземления шкафа - Установка модуля в соответствующий SFP+ слот | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 MES2348B SFP+ 10G модуль FH-SPB311TCDL3
8.3 | Монтаж: ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом - Установка ИБП в нижнюю часть серверного шкафа на направляющие 19" - Подключение входного силового кабеля через отдельный автоматический выключатель - Подключение кабеля связи для мониторинга состояния ИБП | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом СИПБ3КА.10-11
8.4 | Монтаж: PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт - Установка PDU на вертикальные стойки шкафа - Подключение входного силового кабеля от ИБП к PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | PDU 6 розеток PH12-6D2C131-P
8.5 | Монтаж: 19" вентиляторный модуль 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом - Установка вентиляторного модуля в верхнюю часть шкафа - Подключение кабеля питания вентиляторов к розетке PDU | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | 19" вентиляторный модуль FM05-1U2TS
8.6 | Монтаж: Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный - Установка органайзера в стойку между активным оборудованием | шт. | 10 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" CO05-1MCM
8.7 | Монтаж: 1U патч-панель кат.6 UTP 48 портов (Dual) - Установка патч панели в стойку - Терминирование кабельных линий на патч панель - Монтаж патч-кордов | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | 1U патч-панель PP48-1UC06U-D05H Патч-корд PC01-C6UL-05M
2. Кабельная продукция
1 | Монтаж: Кабель оптический 8 волокон одномодовый - Прокладка кабеля по трассе - Укладка в кабельные лотки/короба с соблюдением минимального радиуса изгиба - Заведение кабеля в стойку 19" - Маркировка кабельных линий | м. | 594 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | в лотке Кабель ОКМБ-02нг(А)-HF-8А-2,5 Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей (23 AWG), категория 6 - Прокладка кабеля по трассе с соблюдением максимального растягивающего усилия - Заведение кабеля в серверную/телекоммуникационную комнату - Маркировка кабельных линий | м. | 103715 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №8 | в лотке: 74856м в гофре: 28859м Кабель ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Оборудование рабочих мест
1 | Монтаж: Компьютерная розетка RJ-45 в стену, кат.6 одинарная Белое облако - Монтаж установочной коробки D68х42мм, заведение кабелей - Раскладка пар по цветовой схеме T568B - Обжим жил в IDC-контакты розетки категории 6 - Установка розетки в блочную коробку - Установка лицевой панели - Установка рамки | шт. | 19 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | Компьютерная розетка RJ-45 одинарная в стену 4400693 Коробка установочная 1 пост 4400902 Рамка 1 пост (2 мод.)
2 | Компьютерная розетка RJ-45 в стену, кат.6 двойная Белое облако - Монтаж установочной коробки D68х42мм, заведение кабелей - Раскладка пар по цветовой схеме T568B - Обжим жил в IDC-контакты розетки категории 6 - Установка розетки в блочную коробку - Установка лицевой панели - Установка рамки | шт. | 931 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | Компьютерная розетка RJ-45 двойная в стену 4400694 Коробка установочная 2 поста Коробка установочная 4 поста Рамка 2 поста (4 мод.) 4400904 Рамка 4 поста (8 мод.) 4400908
3 | Монтаж IP телефон с блоком питания - Размещение IP телефона на рабочем месте - Соединение телефона с сетевой розеткой патч-кордом | шт. | 931 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | IP телефон с блоком питания VP-12
4 | Монтаж: Видеотерминал - Монтаж на ровную вертикальную поверхность - Навешивание оборудования и фиксация крепежными винтами - Соединение с периферийными устройствами | шт. | 11 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | Видеотерминал IVA LARGO 320
4. Кабеленесущая система
1 | Монтаж: Лоток перфорированный 3000х300х50х1,0мм - Монтаж профиля UP (UPS) - Монтаж потолочной скобы - Монтаж консоли КВО - Укладка лотка на опорные поверхности потолочных скоб - Фиксация лотка к скобам при помощи штатных болтовых соединений - Установка сальника | м. | 1298 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | Лоток перфорированный 3000х300х50х1,0мм Крепление листового лотка KM20-UK-C.001 Провод ПуГВ 1х6 мм Наконечник НКИ 5,5-6 Комплект: винт/гайка/2 шайбы М6 Сальник PROxima plc-pg-13.5-r
2 | Монтаж: Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 28859 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №9 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая Держатель с защелкой Ø20мм Саморез Дюбель
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 45 | 292/08/23-Р-СЭС.СО | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 600 | 292/08/23-Р-ЛВС
5 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 600 | 292/08/23-Р-ЛВС | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
5. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС
Система телевидения
1. Оборудование
1 | Монтаж: Антенна телевизионная приемная наружная коллективная | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Антенна телевизионная приемная наружная коллективная АТКГ-5.1.21-60.4 "Сигнал"
2 | Монтаж: Мачта антенная 6м | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Мачта антенная 6м МТ-6/1
3 | Монтаж: Головная станция | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Головная станция Планар СГ3000 Рама для головной станции ГС 19"
4 | Монтаж: Блок питания | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Блок питания БП-12/3
5 | Монтаж: Делитель на 3 направления | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Делитель на 3 направления PLFP3++
6 | Монтаж: Ответвитель на 4 отвода | шт. | 4 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 4 отвода TAH 420F
7 | Монтаж: Ответвитель на 4 отвода | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 4 отвода TAH 416F
8 | Монтаж: Ответвитель на 4 отвода | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 4 отвода TAH 412F
9 | Монтаж: Ответвитель на 6 отводов | шт. | 5 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 6 отводов TAH 620F
10 | Монтаж: Ответвитель на 6 отводов | шт. | 4 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 6 отводов TAH 616F
11 | Монтаж: Ответвитель на 6 отводов | шт. | 2 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Ответвитель на 6 отводов TAH 612F
12 | Монтаж: Розетка TV в стену, оконечная | шт. | 80 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Розетка TV в стену, оконечная 4400503 Подрозеточная коробка под 2 модуля Рамка "Белое облако", 1 пост (2 мод.)
2. Кабельная продукция
1 | Монтаж: Радиочастотный кабель для систем телевидения | м. | 3785 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Радиочастотный кабель для систем телевидения РК 75-4.8-319 нг(А)-LSLTx F - штекер обжимной F803C F-штырь
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 50 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 50 | 292/08/23-Р-ЛВС.С лист №10 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## ЧФ
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы часофикации ( раздел 292/08/23-Р-ЧФ. Изм 2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
Часофикация
1 | Монтаж: Часовая станция - Установка часовой станции в щите управления, стене на DIN-рейку - Подключение к сети электропитания 220В - Подключение к приемнику ГЛОНАСС/GPS для синхронизации времени | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЧФ.С лист №1 | Часовая станция ЧС-1-02
2 | Монтаж: Приемник ГЛОНАСС/GPS для часовых станций ЧС-1-02 - Монтаж приемника в щите управления на DIN-рейку | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ЧФ.С лист №1 | Приемник ГЛОНАСС/GPS для часовых станций ЧС-1-02
3 | Монтаж: Часы стрелочные вторичные - Установка часов - Подключение к линии от часовой станции | шт. | 198 | 292/08/23-Р-ЧФ.С лист №1 | Часы стрелочные вторичные УЧС-300
4 | Монтаж: Кабель для систем сигнализации и управления групповой прокладки - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированному маршруту - Заведение кабеля в шкаф/щит через штатные сальниковые вводы с установкой защитных втулок - Подготовка кабеля к подключению: снятие верхней изоляции, зачистка концов жил на длину XXX мм - Монтаж коммутационных коробок с заведением и расключением кабелей - Маркировка кабельных линий | м | 2400 | 292/08/23-Р-ЧФ.С лист №1 | в гофре Кабель КВПЭфнг(С)-LSLTx 1x2x0,52 Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П Хомут Бирка кабельная маркировочная
5 | Монтаж: Труба ПВХ гофр. с протяжкой Ø25мм - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м | 2400 | 292/08/23-Р-ЧФ.С лист №1 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Ø25мм Держатель с защелкой Ø25мм Саморез Дюбель
6 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 47 | 292/08/23-Р-ЧФ.С
7 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 47 | 292/08/23-Р-ЧФ.С | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
8 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ЧФ
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## СПС
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы палатной сигнализации ( раздел 292/08/23-Р-СПС изм.2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Оборудование вызова персонала
1 | Монтаж: Пульт медсестры - Установка пульта на стене поста медсестры - Подключение к линии связи и электропитания | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Пульт медсестры MP-121D2
2 | Монтаж: Телефонная трубка - Подключение трубки к базовому блоку палатной консоли | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Телефонная трубка MP-511T2
3 | Монтаж: Блок питания - Установка блока в монтажный шкаф на DIN-рейку - Подключение к сети 220В и резервной АКБ | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Блок питания W120V020_D
4 | Монтаж: Информационное табло - Крепление табло на стене - Подключение к системе оповещения и электропитанию | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Информационное табло MP-761WA
5 | Монтаж: Палатная консоль - Установка консоли у кровати пациента - Подключение к сети связи и электропитания - Соединение с пультом медсестры и коридорной лампой | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Палатная консоль MP-331W1
6 | Монтаж: Переговорное устройство громкой связи - Монтаж устройства в коридоре - Подключение к системе связи и электропитанию | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Переговорное устройство громкой связи MP-522W1
7 | Монтаж: Кнопка вызова - Установка кнопки в доступном для пациента месте - Крепление на стене или мебели - Подключение к палатной консоли | шт. | 10 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Кнопка вызова MP-432W1
8 | Монтаж: Влагозащищенная кнопка вызова со шнуром - Монтаж в санузле или душевой - Подключение к системе вызова с соблюдением герметичности - Фиксация шнура в доступном для пациента положении | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Влагозащищенная кнопка вызова со шнуром MP-433W1
9 | Монтаж: Коридорная лампа -Установка над дверью палаты на высоте - Подключение к системе вызова и электропитанию | шт. | 3 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Коридорная лампа MP-611W1
10 | Монтаж: Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50 DIN - Монтаж в щите управления на DIN-рейку - Подключение к сети 220В и резервной АКБ - Коммутация выходных цепей к оборудованию | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50 DIN Аккумуляторная батарея 12V 17Ah DTM 1217
11 | Монтаж: Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50 исп.2 - Монтаж в щите или на стену - Подключение к сети 220В и резервной АКБ - Коммутация выходных цепей к оборудованию - Подключение аккумуляторной батареи к источнику питания с соблюдением полярности | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50 исп.2 Аккумуляторная батарея 12V 17Ah DTM 1217
2. Кабельная продукция
1 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКШнг(A)-LSLTx 2x0,5 Сегмент Энерго - Прокладка по запроектированному маршруту - Разделка кабеля, зачистка жил - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 20 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | в гофре Кабель МКШнг(A)-LSLTx 2x0,5мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКШнг(A)-LSLTx 7x0,5 Сегмент Энерго - Прокладка по запроектированному маршруту - Разделка кабеля, зачистка жил - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий - Крепление распаячной коробки на стене в доступном месте - Заведение кабелей от различных устройств системы -Расключение кабелей | м. | 140 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | в гофре Кабель МКШнг(A)-LSLTx 7x0,5мм² Распаячная коробка КМ41206-01 Хомут Бирка кабельная маркировочная
3 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКШнг(A)-LSLTx 2x1,5 Сегмент Энерго - Прокладка по запроектированному маршруту - Разделка кабеля, зачистка жил - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 45 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | в гофре Кабель МКШнг(A)-LSLTx 2x1,5мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
4 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКШнг(A)-LSLTx 4x1,5 Сегмент Энерго - Прокладка по запроектированному маршруту - Разделка кабеля, зачистка жил - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 20 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | в гофре Кабель МКШнг(A)-LSLTx 4x1,5мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
5 | Монтаж: Кабель симметричный для интерфейса RS-485 СегментКИ-485-ЭВКВнг(А)-LSLTx 1x2x0,60 Сегмент Энерго - Прокладка по запроектированному маршруту - Разделка кабеля, зачистка жил - Подключение к силовым клеммам активного оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 45 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | в гофре Кабель СегментКИ-485-ЭВКВнг(А)-LSLTx 1x2x0,60мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Кабеленесущая система
1 | Монтаж: Труба ПВХ гофр. с протяжкой Ø25мм - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | шт. | 225 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Ø25мм Держатель с защёлкой Ø25мм Саморез Дюбель
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 40 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 40 | 292/08/23-Р-СПС.СО лист №1 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СПС
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## СТС
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы технических средства связи и сигнализации доступных для МГН (раздел 292/08/23-Р-СТС. Изм 2)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Оборудование вызова персонала
1 | Монтаж: Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов - Установка пульта на пост охраны или диспетчерский пункт - Прокладка кабельной линии питания и связи от пульта к коммутационному шкафу - Подключение абонентских линий к пульту | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов GC-1036D6
2 | Монтаж: Громкоговорящее абонентское устройство - Установка устройства - Заведение и подключение кабельной линии | шт. | 23 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Громкоговорящее абонентское устройство GC-2001P1
3 | Монтаж: Проводная кнопка вызова со шнуром - Установка кнопки на стене в зоне прямой видимости и доступности на высоте 1.4-1.6 метра от пола | шт. | 23 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Проводная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1
4 | Монтаж: Проводная кнопка сброса - Установка кнопки на стене в доступном, но защищенном от случайного нажатия месте (возле поста охраны, в серверной) | шт. | 23 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Проводная кнопка сброса GC-0421W1
5 | Монтаж: Сигнальная лампа - Установка лампы на монтажную панель - Заведение кабельной линии в клеммную коробку лампы, подключение к контактам | шт. | 46 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Сигнальная лампа GC-0611W2
6 | Монтаж: Источник вторичного электропитания резервированный - Установка источника в монтажный шкаф на DIN-рейку - Подключение резервного питания - Установка аккумуляторной батареи в источнике питания, подключение батареи к клеммам источника питания | шт. | 1 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50 DIN Аккумуляторная батарея DTM 1217
2. Кабельная продукция
1 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКЭШнг(A)-LSLTx 2x0,5 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированным трассам - Монтаж распаячных коробок - Заведение кабеля в клеммные коробки, модули оборудования и на панели приборов - Подключение жил к клеммам оборудования, клеммным колодкам или разъемам - Подключение к клеммам оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 1781 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | в гофре: 1175м скрыто: 606м Кабель МКЭШнг(A)-LSLTx 2x0,5мм² Коробка распаячная для открытой проводки КМ41206-01 Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ МКШнг(A)-LSLTx 2x1,5 - Трассировка и прокладка кабеля по запроектированным трассам - Монтаж распаячных коробок - Заведение кабеля в клеммные коробки, модули оборудования и на панели приборов - Подключение жил к клеммам оборудования, клеммным колодкам или разъемам - Подключение к клеммам оборудования - Маркировка кабельных линий | м. | 1184 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | в гофре: 1175м скрыто: 9м Кабель МКШнг(A)-LSLTx 2x1,5мм² Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Кабеленесущая система
1 | Монтаж: Труба ПВХ гофр. с протяжкой Ø25мм - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа - Установка соединительных муфт и вводов в коробки | м. | 2350 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Ø25мм Держатель с защёлкой Ø25мм Саморез Дюбель
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 27 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 27 | 292/08/23-Р-СТС.С лист №1 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СТС
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## СВП
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы вызова посетителей (раздел 292/08/23-Р-СВП изм.1)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Оборудование вызова пациентов
1 | Монтаж: Радиокнопка вызова MP-411D1 - Крепление монтажной платформы-основания радиокнопки к стене с помощью дюбель-гвоздей или саморезов - Установка источника питания в отсек радиокнопки | шт. | 143 | 292/08/23-Р-СВП.С лист №1 | Радиокнопка вызова MP-411D1
2 | Монтаж: Светозвуковое табло - Крепление табло к несущей конструкции - Прокладка кабельной линии питания и управления от щита управления к месту установки табло - Подключение кабельной линии согласно полярности и схемы подключения | шт. | 143 | 292/08/23-Р-СВП.С лист №1 | Светозвуковое табло MP-740R2
2. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-СВП
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## АСУР
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу автоматической системы учета ресурсов (раздел 292/08/23-Р-АСУР Изм. 1)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Приборы и оборудование
1 | Монтаж: 8-ми портовый преобразователь RS485 в Ethernet - Установка преобразователя в монтажный шкаф на DIN-рейку - Прокладка патч-корда между оборудованием - Подключение коннекторов RJ-45 к соответствующим портам | шт. | 1 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №1 | 8-ми портовый преобразователь RS485 в Ethernet Пульсар ПО "Пульсар-сервер" Резистор 120 кОм Патч-корд L=2 м
2 | Монтаж: Блок питания 12В, 30Вт - Монтаж в щите управления на DIN-рейку - Подключение к сети 220В - Коммутация выходных цепей к оборудованию | шт. | 1 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №1 | Блок питания 12В, 30Вт БП30Б-Д3-12
2. Щиты и комплектующие
1 | Монтаж: Щит металлический 400х300х200 - Сборка шкафа - Крепление монтажной пластины к стене на анкерные болты - Навешивание шкафа на закрепленную пластину и фиксация - Установка и фиксация перфорированной двери - Подключение к системе заземления | компл. | 1 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №1 | Щит металлический 400х300х200 R5CE0342 Автоматический выключатель 6А ВА 47-29-1С6-УХЛЗ Зажим винтовой серый ЗНИ-2,5мм2 YZN10-002-K03 Зажим винтовой голубой ЗНИ-2,5мм2 YZN10-002-K07 Зажим винтовой желто-зеленый ЗНИ-4,0мм2 YZN20-004-K52 Заглушка для ЗНИ-35мм2 YZN10D-ZGL-035-K03
3. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель для сетей RS-485 с низким дымовыделением, сеч. 2х2х0.78 - Прокладка кабеля по трассе - Укладка в кабельные лотки с соблюдением минимального радиуса изгиба - Заведение кабеля в щит/ подключение к оборудованию - Маркировка кабельных линий | м. | 80 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №1 | в гофре: 30м в лотке: 50м Кабель СегментКИ-485-ПсЭВнг(А)-LSLTx Блок коммутации Пульсар Хомут Бирка кабельная маркировочная
4. Кабеленесущая система
1 | Монтаж: Труба гофрированная ПНД безгалогенная Dn16 - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа | м. | 2350 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №2 | Труба гофрированная ПНД безгалогенная Dn16 CTG20-16-K02-100-I Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 Саморез Дюбель
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 4 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №2
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 4 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №2 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
5. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-АСУР.СО лист №2
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## ОЗДС
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу охранно-защитной дератизационной системы (раздел 292/08/23-Р-ОЗДС)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Приборы и оборудование
1 | Монтаж: Дератизатор - Установка на стене в кроссовой в подвале, на высоте от 1500 до 1800 мм от пола | шт. | 1 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | Электрический дератизатор "ДЕРСИС"
2 | Монтаж: Высоковольтный усилитель - Установка в защищаемом помещении в непосредственной близости от электризуемого барьера ОЗДС и монтаж на стене с помощью стандартного крепежана стене, на высоте от 1500 до 1800 мм от пола. высоковольтным выводом вниз. | шт. | 9 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | Высоковольтный усилитель: Габариты: 290х145х115 мм
3 | Монтаж: Барьер электризуемый - Установка на пути потенциального проникновения грызунов извне в защищаемое помещение | шт. | 9 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | Барьер электризуемый
2. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель силовой с медными жилами с пониж. дымо- и газовыд. сеч. 2х1,5мм - Прокладка кабеля по трассе - Подключение к оборудованию - Маркировка кабельных линий | м. | 140 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | в гофре Кабель ВВГнг(А)LSLTx-0,66 2х1,5мм² Коробка ответвительная КР2603 Колодка клеммная ЗВИ-3
2 | Монтаж: Кабель высоковольтный сечением 0,35 мм - Прокладка кабеля по трассе - Подключение к оборудованию | м. | 18 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | в гофре Кабель ПВМТ-40
3. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ОЗДС
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.

## ДВТ
Приложение №1
К заявке №88(Т)
Ведомость объемов работ по монтажу системы диспетчеризации вертикального транспорта (раздел 292/08/23-Р-ДВТ Изм. 1)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1. Приборы и оборудование
1 | Монтаж: Лифтовой блок - Устанавливается в шахте на одной стене со станцией управления лифтами на 5 этаже. В станцию управления лифтом устанавливаются: модуль управления пускателем, блок питания «ЛБ7». Подключение лифтового блока к станции управления лифтом, коммутация с переговорным устройством, модулем переговорной связи осуществляется проводами, идущими комплектно с лифтовым блоком. | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1 | Лифтовой блок ЛБ 7.2 Патч-корд RJ-45 L=0.5 м Установка ПО "Обь" на компьютер
2 | Монтаж: Переговорное устройство ПУЭП-Н - Устанавливается на 1 этаже для переговорной связи лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений» | шт. | 8 | 292/08/23-Р-ОЗДС.С лист №1 | Переговорное устройство ПУЭП-Н
2. Кабели и провода
1 | Монтаж: Кабель контрольный с медными жилами не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением сеч. 2х2х0.75мм2 - Прокладка кабеля по трассе - Подключение к оборудованию - Маркировка кабельных линий | м. | 320 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1 | в гофре: 320м Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLtx 2х2х0,75 Хомут Бирка кабельная маркировочная
2 | Монтаж: Кабели ParLan Cat5e U/UTP для СКС и IP-сетей - Прокладка кабеля по трассе - Подключение к оборудованию - Маркировка кабельных линий | м. | 340 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1 | в гофре: 60м в лотке: 280м Кабель PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 Хомут Бирка кабельная маркировочная
3. Кабеленесущая система
1 | Монтаж: Труба гофрированная ПНД безгалогенная Dn16 - Прокладка трубы скрытым или открытым способом метра - Резка трубы по длине с помощью монтажного ножа | м. | 380 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1 | Труба гофрированная ПНД безгалогенная Dn16 CTG20-16-K02-100-I Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 Саморез Дюбель
2 | Сверление отверстий кабелых проходок (нормированных стен) до 50 мм | шт. | 30 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1
3 | Устройство кабельных проходок в стенах, заделка легкоудаляемым негорючим материалом | шт. | 30 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1 | Труба стальная водогазопроводная D.25 Пена монтажная огнестойкая
4. Пусконаладочные работы
1 | Пусконаладочные работы с предоставления программы и технического отчёта | компл. | 1 | 292/08/23-Р-ДВТ.С лист №1
1.При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами
2.Работы и объемы должны соответствовать проектной и рабочей документации.
| Инженер ПТО по инженерным сетям |  |  |  | Попова Е.Г.