## Смета
Приложение № ___ к Договору субподряда № ___________ от ____.____.202__ г.
Смета №1
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Устройство наружных сетей медицинского газоснабжения на здание ЦКП.
№ п/п | Наименование работ и техническая характеристика | Ед. изм. | Объем работ | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Оборудование, материалы для монтажа и ПНР обрудования
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
Стоимость материалов, без учета НДС |  |  |  |  | 0
Работы
1 | Поставка на объект и монтаж кислородной станции (конденсатор кислородный медицинский адсорбционный Провита 100) в помещениях ЦКП, заводской готовности, с полным комплексом АСУ. Комплектация концентратора кислородного медицинского адсорбционного Провита 100, код оборудования 796: - Компрессор винтовой воздушный Tidy 10-7 - 2 шт; - Система фильтров для очистки сжатого воздуха - 2 шт; - Осушитель воздуха рефрижераторный Dalgakiran DK50 - 2 шт; - Воздушный ресивер 500 л; - Кислородный ресивер 90 л; рабочее давление 0,55 МПа - 2 шт; - Концентратор кислорода «Провита 100» - 2 шт; - Станция заправки баллонов в комплекте с рампой, производительность 3 н.м3/час, brotie 3-150 - 1 шт; - Система автоматического управления и контроля двумя концентраторами - 1 шт; - Системы диспетчеризации - 1 шт; - Система автоматического переключения на аварийный источник - 1 шт; - Резервная баллонная рампа на 6 баллонов - 1 шт; - Трубопроводы обвязки - 1 компл. | компл. | 1 |  | 0
2 | Разработка траншеи под наружную сеть газоснабжения, глубина залегания -1,3 м, ширина по дну 0,7 м | м3 | 169.728 |  | 0
3 | Выравнивание дна траншеи (достичь отсутствия камней и комков грунта). | м2 | 89.6 |  | 0
4 | Устройство песчаной подушки высотой 0,1 м. | м3 | 8.96 |  | 0
5 | Поставка материалов и подземная прокладка наружных сетей газоснабжения Д ∅32x3мм ГОСТ 9941 (трубы и фитинги) 12Х18Н10Т | м.п. | 256 |  | 0
6 | Защита подземных кислородопроводов, футляров на входе и выходе трубопроводов из земли от почвенной коррозии в соответствии с п. 7.2 ГОСТ 9.602-2016 и Приложением Ж (тип 5), предусматривается ленточное полимерно-битумное покрытие усиленного типа, состоящее из: - грунтовки битумно-полимерной (в один слой); - ленты полимерно-битумной толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя); - обертки защитной полимерной с липким слоем, толщиной не менее 0,6 мм. | компл. | 1 |  | 0
7 | Поставка материалов и надземная прокладка наружных сетей газоснабжения Д ∅32x3 мм ГОСТ 9941 (трубы и фитинги) 12Х18Н10Т | м.п. | 24 |  | 0
8 | Устройство креплений трубопроводов по фасаду на вертикальных участках через 2.0 м, на горизонтальных участках через 1.5 м. |  | 16 |  | 0
9 | Защита надземных кислородопроводов от атмосферной коррозии лакокрасочным покрытием. Лакокрасочное покрытие предусматривается из 2 слоев грунтовки ХС-100 и 2 слоев перхлорвинилового лака, в соответствии с п. 6.2 ВСН 10-83. | м2 | 2.4 |  | 0
10 | Устройство футляра из труб асбоцементных для безнапорных трубопроводов ∅150 с устройством манжет герметизирующих для защиты торцов футляра | м.п. | 150 |  | 0
11 | Обратная засыпка с послойным уплотнением грунта. | м3 | 166.728 |  | 0
12 | Устройство участков выхода трубопровода из земли у здания поликлиники и у здания ЦКП в стальной гильзе (L=1 м, 0,5 м под и над земелей) ГОСТ 3262 с заполнение простраства между гильзой и трубопроводом цементом. | м.п. | 4 |  | 0
13 | Обезжиривание трубопроводов и арматуры хладоном 141В ТУ 2412-039-50284764-2010 не менее 30 минут. | м.п. | 280 |  | 0
14 | Испытания на прочность и плотность гидравлическим способом - водой t=5-40 оС и давлением 0,5 МПа; | компл. | 1 |  | 0
15 | Пуско-наладочные работы технологического оборудования. | компл. | 1 |  | 0
16 | Ввод в эксплуатацию технологического оборудования и трубопроводов. | компл. | 1 |  | 0
Стоимость работ, без учета НДС |  |  |  |  | 0
Итого стоимость материлов и работ, без учета НДС |  |  |  |  | 0
НДС (5%, 7%, 22%) |  |  |  |  | 0 | ВАЖНО!!!! УКАЖИТЕ НДС КОМПАНИИ
Итого стоимость материлов и работ с учетом НДС (5%, 7%, 22%) |  |  |  | Итого с учетом НДС 20% | 0
| Субподрядчик: ООО «___________» Генеральный директор _______________/______________./ м.п. |  |  |  | Подрядчик: ООО «ССК» Генеральный директор __________________ /Анисимов Е.Г./ м.п.

## Смета подробная (hidden)
Приложение № ___ к Договору субподряда № ___________ от ____.____.202__ г.
Смета №1
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Сети теплоснабжения. Устройство канала
№ п/п | Наименование работ и техническая характеристика | Ед. изм. | Объем работ | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сети теплоснабжения. Устройство канала
2 | Разработка траншеи канала механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную) | м³ | 864.125 |  | 0
3 | Разработка траншеи механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную). Блок 2 | м³ | 263
4 | Разработка траншеи механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную). ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 5.875
5 | Разработка траншеи механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную). Блока 3 | м³ | 427.5
6 | Разработка траншеи механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную). ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 44.5
7 | Разработка траншеи механизированным способом (с доработкой до проектных отметок вручную). Блок 4 | м³ | 123.25
8 | Уплотнение (с трамбованием) грунта в траншеи под основание канала (Купл.=0.95) | м² | 273.5675 |  | 0
9 | Уплотнение грунта основания. Блок 2 | м² | 85.212
10 | Уплотнение грунта основания. ЖБ конструкция УМ2 | м² | 1.9035
11 | Уплотнение грунта основания. Блока 3 | м² | 138.51
12 | Уплотнение грунта основания. ЖБ конструкция УМ3 | м² | 14.418
13 | Уплотнение грунта основания. Блок 4 | м² | 33.524
14 | Устройство основания из щебня s=100 мм., пролитого битумом, под основание канала | м³ | 27.3568 |  | 0
15 | Устройство основания из щебня, пролитого битумом. Блок 2 | м³ | 8.5212
16 | Щебень (фракции 40-70) | м³ | 8.5212 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
17 | Битум, для проливки щебеночного основания (Битум БН 70/30) | кг | 68.1696 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
18 | Устройство основания из щебня, пролитого битумом. ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.19035
19 | Щебень (фракции 40-70) | м³ | 0.19035 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
20 | Битум, для проливки щебеночного основания (Битум БН 70/30) | кг | 1.5228 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
21 | Устройство основания из щебня, пролитого битумом. Блок 3 | м³ | 13.851
22 | Щебень (фракции 40-70) | м³ | 13.851 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
23 | Битум, для проливки щебеночного основания (Битум БН 70/30) | кг | 110.808 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
24 | Устройство основания из щебня, пролитого битумом. ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 1.4418
25 | Щебень (фракции 40-70) | м³ | 1.4418 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
26 | Битум, для проливки щебеночного основания (Битум БН 70/30) | кг | 11.5344 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
27 | Устройство основания из щебня, пролитого битумом. Блок 4 | м³ | 3.3524
28 | Щебень (фракции 40-70) | м³ | 3.3524 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
29 | Битум, для проливки щебеночного основания (Битум БН 70/30) | кг | 26.8192 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
30 | Устройство основания из песка средней крупности s=150 мм., (Купл.=0.98), под основание канала | м³ | 45.1386 |  | 0
31 | Устройство основания из песка средней крупности. Блок 2 | м³ | 14.06
32 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 14.06 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
33 | Устройство основания из песка средней крупности. ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.31408
34 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 0.31408 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
35 | Устройство основания из песка средней крупности. Блока 3 | м³ | 22.8542
36 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 22.8542 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
37 | Устройство основания из песка средней крупности. ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 2.379
38 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 2.379 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
39 | Устройство основания из песка средней крупности. Блок 4 | м³ | 5.5315
40 | Песок ГОСТ 8736-2014 | м³ | 5.5315 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
41 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ s=200 мм., под основание канала | м³ | 54.7135 |  | 0
42 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола. Блок 2 | м³ | 17.0424
43 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 17.0424 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
44 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола. ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.3807
45 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 0.3807 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
46 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола. Блока 3 | м³ | 27.702
47 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 27.702 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
48 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола. ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 2.8836
49 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 2.8836 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
50 | Устройство основания из экструзионного пенополистирола. Блок 4 | м³ | 6.7048
51 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 6.7048 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
52 | Устройство железо-бетонных конструкций (в том числе: подготовка основания, гидроизоляция, монтаж ж/б конструкции, монтаж утеплителя). Блок 2 | комплекс | 1 |  | 0
53 | Устройство бетонной подготовки В7.5. Блок 2 | м³ | 6.4172
54 | Бетон В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 6.5455 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
55 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя, Блок 2 | м² | 198.4072
56 | Праймер битумный "Технониколь" №1 | л | 59.5222 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
57 | Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м² | 456.3366 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
58 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 s=30 мм., Блок 2 | м³ | 1.9252
59 | Цементно-песчаная смесь марки М100 | кг | 2983.998 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
60 | Устройство железо-бетонных конструкций, из Бетона марки В25 s=300 мм., Блок 2 | м³ | 29.8666
61 | Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 30.4639 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
62 | Арматура Ø 16 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.407 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
63 | Арматура Ø 12 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.33867 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
64 | Арматура Ø 12 А500 L = 1595 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.61947 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
65 | Арматура Ø 16 А500 L = 1590 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.55051 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
66 | Арматура Ø 12 А500 L = 1240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.24078 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
67 | Монтаж плит железобетонных, Блок 2 | шт | 28
68 | Плита покрытия П23д-3а Серия 3.006.1-2.87.2-23 | шт | 28 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
69 | Устройство утепления из экструзионного пенополистирола, Блок 2 | м³ | 27.3941
70 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 27.3941 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
71 | Устройство железо-бетонных конструкций (в том числе: подготовка основания, гидроизоляция, монтаж утеплителя). ЖБ конструкция УМ2 | комплекс | 1 |  | 0
72 | Устройство бетонной подготовки В7.5. ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.14335
73 | Бетон В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 0.14622 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
74 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя, ЖБ конструкция УМ2 | м² | 4.4321
75 | Праймер битумный "Технониколь" №1 | л | 1.3296 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
76 | Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м² | 10.1938 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
77 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 s=30 мм., ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.043005
78 | Цементно-песчаная смесь марки М100 | кг | 66.6577 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
79 | Устройство железо-бетонных конструкций, из Бетона марки В25 s=300 мм., ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 1.0716
80 | Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 1.093 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
81 | Арматура Ø 12 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.0089726 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
82 | Арматура Ø 12 А500 L = 1285 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.017768 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
83 | Устройство утепления из экструзионного пенополистирола, ЖБ конструкция УМ2 | м³ | 0.61194
84 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 0.61194 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
85 | Устройство железо-бетонных конструкций (в том числе: подготовка основания, гидроизоляция, монтаж ж/б конструкции, монтаж утеплителя). Блок 3 | комплекс | 1 |  | 0
86 | Устройство бетонной подготовки В7.5. Блок 3 | м³ | 10.431
87 | Бетон В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 10.6396 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
88 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя, Блок 3 | м² | 322.506
89 | Праймер битумный "Технониколь" №1 | л | 96.7518 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
90 | Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м² | 741.7638 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
91 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 s=30 мм., Блок 3 | м³ | 3.1293
92 | Цементно-песчаная смесь марки М100 | кг | 4850.415 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
93 | Устройство железо-бетонных конструкций, из Бетона марки В25 s=300 мм., Блок 3 | м³ | 46.683
94 | Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 47.6167 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
95 | Арматура Ø 16 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.0606 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
96 | Арматура Ø 12 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.43885 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
97 | Арматура Ø 12 А500 L = 1595 ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.0601 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
98 | Арматура Ø 16 А500 L = 1590 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.47466 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
99 | Арматура Ø 16 А500 L = 1580 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.48204 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
100 | Арматура Ø 12 А500 L = 1240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.41433 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
101 | Монтаж плит железобетонных, Блок 3 | шт | 45
102 | Плита покрытия П23д-3а Серия 3.006.1-2.87.2-23 | шт | 45 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
103 | Устройство утепления из экструзионного пенополистирола, Блок 3 | м³ | 41.7924
104 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 41.7924 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
105 | Устройство железо-бетонных конструкций (в том числе: подготовка основания, гидроизоляция, монтаж утеплителя). ЖБ конструкция УМ3 | комплекс | 1 |  | 0
106 | Устройство бетонной подготовки В7.5. ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 1.2567
107 | Бетон В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 1.2818 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
108 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя, ЖБ конструкция УМ3 | м² | 39.7569
109 | Праймер битумный "Технониколь" №1 | л | 11.9271 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
110 | Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м² | 91.4408 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
111 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 s=30 мм., ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 0.377
112 | Цементно-песчаная смесь марки М100 | кг | 584.3562 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
113 | Устройство железо-бетонных конструкций, из Бетона марки В25 s=300 мм., ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 9.1702
114 | Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 9.3537 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
115 | Арматура Ø 18 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.18651 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
116 | Арматура Ø 12 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.20127 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
117 | Арматура Ø 12 А500 L = 820 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.017294 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
118 | Арматура Ø 12 А500 L = 1245 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.088034 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
119 | Арматура Ø 22 А240 L = 1100 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.013514 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
120 | Устройство утепления из экструзионного пенополистирола, ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 5.2829
121 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 5.2829 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
122 | Устройство железо-бетонных конструкций (в том числе: подготовка основания, гидроизоляция, монтаж ж/б конструкции, монтаж утеплителя). Блок 4 | комплекс | 1 |  | 0
123 | Устройство бетонной подготовки В7.5. Блок 4 | м³ | 3.0073
124 | Бетон В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 3.0674 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
125 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя, Блок 4 | м² | 87.0638
126 | Праймер битумный "Технониколь" №1 | л | 26.1191 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
127 | Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м² | 200.2467 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
128 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 s=30 мм., Блок 4 | м³ | 0.90219
129 | Цементно-песчаная смесь марки М100 | кг | 1398.3945 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
130 | Устройство железо-бетонных конструкций, из Бетона марки В25 s=300 мм., Блок 4 | м³ | 13.4589
131 | Бетон В25 ГОСТ 26633-2015 | м³ | 13.7281 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
132 | Арматура Ø 16 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.1634 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
133 | Арматура Ø 12 А500 Lобщ.(мп) ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.08261 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
134 | Арматура Ø 12 А500 L = 1595 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.29837 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
135 | Арматура Ø 16 А500 L = 1590 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.31282 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
136 | Арматура Ø 12 А500 L = 1265 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.0093112 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
137 | Арматура Ø 12 А500 L = 1240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.11662 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
138 | Монтаж плит железобетонных, Блок 4 | шт | 13
139 | Плита покрытия П23д-3а Серия 3.006.1-2.87.2-23 | шт | 13 |  |  |  | МТР поставки Подрядчика
140 | Устройство утепления из экструзионного пенополистирола, Блок 4 | м³ | 12.0489
141 | Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ (s=200 мм.) | м³ | 12.0489 |  |  |  | МТР поставки Заказчика
142 | Обратная засыпка траншеи канала механизированным способом, послойно (с трамбованием) , с толщиной слоя до 30 см (Купл.=0.95) | м³ | 527.29 |  | 0
143 | Обратная засыпка траншеи механизированным способом. Блок 2 (+УМ2) | м³ | 159.635
144 | Обратная засыпка траншеи механизированным способом. Блок 3 | м³ | 260
145 | Обратная засыпка траншеи механизированным способом. ЖБ конструкция УМ3 | м³ | 22.255
146 | Обратная засыпка траншеи механизированным способом. Блок 4 | м³ | 85.4
Стоимость, без учета НДС |  |  |  |  | 0
НДС (5%, 7%, 20%) |  |  |  |  | 0
Итого с учетом НДС (5%, 7%, 20%) |  |  |  | Итого с учетом НДС 20% | 0
| Субподрядчик: ООО «___________» Генеральный директор _______________/______________./ м.п. |  |  |  | Подрядчик: ООО «ССК» Генеральный директор __________________ /Анисимов Е.Г./ м.п.