## Ведомость объемов работ
Приложение № 1
Ведомость объемов работ на Устройство ЦКП и наружней системы газоснабжения объекта медицинскими газами
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Поставка на объект и монтаж кислородной станции (конденсатор кислородный медицинский адсорбционный Провита 100) в помещениях ЦКП, заводской готовности, с полным комплексом АСУ. Комплектация концентратора кислородного медицинского адсорбционного Провита 100, код оборудования 796: - Компрессор винтовой воздушный Tidy 10-7 - 2 шт; - Система фильтров для очистки сжатого воздуха - 2 шт; - Осушитель воздуха рефрижераторный Dalgakiran DK50 - 2 шт; - Воздушный ресивер 500 л; - Кислородный ресивер 90 л; рабочее давление 0,55 МПа - 2 шт; - Концентратор кислорода «Провита 100» - 2 шт; - Станция заправки баллонов в комплекте с рампой, производительность 3 н.м3/час, brotie 3-150 - 1 шт; - Система автоматического управления и контроля двумя концентраторами - 1 шт; - Системы диспетчеризации - 1 шт; - Система автоматического переключения на аварийный источник - 1 шт; - Резервная баллонная рампа на 6 баллонов - 1 шт; - Трубопроводы обвязки - 1 компл. | компл. | 1 | Спецификация и комплектация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ5
2 | Разработка траншеи под наружную сеть газоснабжения, глубина залегания -1,3 м, ширина по дну 0,7 м | м3 | 169.728 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
3 | Выравнивание дна траншеи (достичь отсутствия камней и комков грунта). | м2 | 89.6 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
4 | Устройство песчаной подушки высотой 0,1 м. | м3 | 8.96 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
5 | Поставка материалов и подземная прокладка наружных сетей газоснабжения Д ∅32x3мм ГОСТ 9941 (трубы и фитинги) 12Х18Н10Т | м.п. | 256 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
6 | Защита подземных кислородопроводов, футляров на входе и выходе трубопроводов из земли от почвенной коррозии в соответствии с п. 7.2 ГОСТ 9.602-2016 и Приложением Ж (тип 5), предусматривается ленточное полимерно-битумное покрытие усиленного типа, состоящее из: - грунтовки битумно-полимерной (в один слой); - ленты полимерно-битумной толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя); - обертки защитной полимерной с липким слоем, толщиной не менее 0,6 мм. | компл. | 1 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
7 | Поставка материалов и надземная прокладка наружных сетей газоснабжения Д ∅32x3 мм ГОСТ 9941 (трубы и фитинги) 12Х18Н10Т | м.п. | 24 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
8 | Устройство креплений трубопроводов по фасаду на вертикальных участках через 2.0 м, на горизонтальных участках через 1.5 м. |  | 16 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
9 | Защита надземных кислородопроводов от атмосферной коррозии лакокрасочным покрытием. Лакокрасочное покрытие предусматривается из 2 слоев грунтовки ХС-100 и 2 слоев перхлорвинилового лака, в соответствии с п. 6.2 ВСН 10-83. | м2 | 2.4 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
10 | Устройство футляра из труб асбоцементных для безнапорных трубопроводов ∅150 с устройством манжет герметизирующих для защиты торцов футляра | м.п. | 150 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
11 | Обратная засыпка с послойным уплотнением грунта. | м3 | 166.728 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
12 | Устройство участков выхода трубопровода из земли у здания поликлиники и у здания ЦКП в стальной гильзе (L=1 м, 0,5 м под и над земелей) ГОСТ 3262 с заполнение простраства между гильзой и трубопроводом цементом. | м.п. | 4 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
13 | Обезжиривание трубопроводов и арматуры хладоном 141В ТУ 2412-039-50284764-2010 не менее 30 минут. | м.п. | 280 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
14 | Испытания на прочность и плотность гидравлическим способом - водой t=5-40 оС и давлением 0,5 МПа; | компл. | 1 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
15 | Пуско-наладочные работы технологического оборудования. | компл. | 1 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
16 | Ввод в эксплуатацию технологического оборудования и трубопроводов. | компл. | 1 | Спецификация в соответствии с альбомом шифр 292/08/23-П-ТХ4
Примечание: При сдаче выполненных работ, объемы работ уточняются в соответствии с фактически выполненными.
Подготовил: Инженер ПТО по инженерным сетям ______________________/Каплюченко Э.А.